## PAC Split
|  | MONOPHASE |  |  |  | TRIPHASE
MODULE HYDRAULIQUE |  | HN0914.NK1 | HN1616.NK1 | HN1616.NK1 | HN1616.NK1 | HN1636.NK1 | HN1636.NK1 | HN1636.NK1
UNITE EXTÉRIEURE |  | HU091.U41 | HU0121.U41 | HU0141.U41 | HU0161.U41 | HU123.U31 | HU143.U31 | HU163.U31
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
PLANCHER CHAUFFANT
Puissance Calorifique +7°C / +35°C | kW | 9 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16
Puissance Absorbée +7°C / +35°C | kW | 2.14 | 2.67 | 3.15 | 3.81 | 2.72 | 3.24 | 3.96
COP +7°C / +35°C | - | 4.2056 | 4.4944 | 4.4444 | 4.1995 | 4.4118 | 4.321 | 4.0404
Label Énergétique | - | A | A | A | A | A | A | A
Puissance Calorifique -7°C / +35°C | kW | 6.15 | 9.95 | 11.02 | 12.44 | 9.95 | 10.69 | 13
Puissance Absorbée -7°C / +35°C | kW | 2.5 | 3.96 | 4.36 | 4.98 | 3.94 | 4.27 | 5.3
COP -7°C / +35°C | - | 2.46 | 2.5126 | 2.5275 | 2.498 | 2.5254 | 2.5035 | 2.4528
RADIATEUR BASSE TEMPERATURE
Puissance Calorifique +7°C / +45°C | kW | 8.69 | 11 | 12.83 | 14.6 | 11.28 | 13.16 | 15.5
Puissance Absorbée +7°C / +45°C | kW | 2.62 | 3.28 | 3.9 | 4.55 | 3.41 | 4.02 | 4.88
COP +7°C / +45°C | - | 3.3168 | 3.3537 | 3.2897 | 3.2088 | 3.3079 | 3.2736 | 3.1762
Puissance Calorifique -7°C / +45°C | kW | 6.83 | 9.76 | 10.65 | 11.31 | 9.41 | 10.32 | 11.9
Puissance Absorbée -7°C / +45°C | kW | 3.09 | 4.24 | 4.58 | 4.95 | 4.08 | 4.48 | 5.22
COP -7°C / +45°C | - | 2.2104 | 2.3019 | 2.3253 | 2.2848 | 2.3064 | 2.3036 | 2.2797
PERFORMANCES MAXIMALES
Puissance Calorifique +7°C / +55°C | kW | 7.01 | 10.49 | 12.24 | 13.93 | 10.76 | 12.55 | 14.7
Puissance Absorbée +7°C / +55°C | kW | 2.58 | 3.66 | 4.34 | 5.16 | 3.77 | 4.47 | 5.25
COP +7°C / +55°C | - | 2.7171 | 2.8661 | 2.8203 | 2.6996 | 2.8541 | 2.8076 | 2.8
Puissance Calorifique -7°C / +55°C | kW | 4.35 | 7.47 | 8.58 | 9.62 | 7.54 | 8.28 | 10.1
Puissance Absorbée -7°C / +55°C | kW | 2.6 | 3.88 | 4.45 | 4.93 | 3.87 | 4.36 | 5.24
COP -7°C / +55°C | - | 1.6731 | 1.9253 | 1.9281 | 1.9513 | 1.9483 | 1.8991 | 1.9275
MODULE HYDRAULIQUE |  | HN0914.NK1 | HN1616.NK1 | HN1616.NK1 | HN1616.NK1 | HN1636.NK1 | HN1636.NK1 | HN1636.NK1
Niveau Sonore à 1m | dB(A) | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6
Dimensions - HxLxP | mm | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315 | 850 x 490 x 315
Poids Vide | kg | 48 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
Poids en Eau | kg | 59 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
Type d’Echangeur |  | Échangeur à Plaques |  |  |  | Échangeur à Plaques
Contenance Vase d’Expansion | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Débit d’Eau Mini/Maxi | m3/h | 0,9/4,5 | 0,9/6,72 | 0,9/6,72 | 0,9/6,72 | 0,9/6,72 | 0,9/6,72 | 0,9/6,72
Diamètre Entrée et Sortie Circuit Chauffage - Filetage Mâle | mm-(Pouce) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1) | 25-25 (1-1)
Puissance Absorbée Pompe | W | 135 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
Hauteur Manométrique Maxi | mCE | 6.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Commande | - | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire
Vannes d'isolement Hydraulique avec Vannes de Purge | - | Inclues | Inclues | Inclues | Inclues | Inclues | Inclues | Inclues
APPOINT ELECTRIQUE
Nombre d'éléments chauffants | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Puissance | kW | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2
Alimentation électrique | Ф/ V / Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 1 / 220 ~ 240 / 50 | 3 / 380 ~ 415 / 50 | 3 / 380 ~ 415 / 50 | 3 / 380 ~ 415 / 50
Intensité Résistance Electrique | A | 18 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9
Raccordement électrique (ligne séparée) | mm² | 3G2,5 | 3G26 | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5
Disjoncteur* | A | C20A | C32A | C32A | C32A | C10A | C10A | C10A
UNITE EXTERIEURE |  | HU091.U41 | HU0121.U41 | HU0141.U41 | HU0161.U41 | HU123.U31 | HU143.U31 | HU163.U31
Plage de Fonctionnement - Temp. Extérieure Mini/Maxi - Chaud | °C | *-20 / +24 | *-20 / +24 | *-20 / +24 | *-20 / +24 | *-20 / +24 | *-20 / +24 | *-20 / +24
Niveau Sonore | dB(A) | 64 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1
Dimensions - L x H x P | mm | 950 x 833 x 400 | 1380 x 950 x 400 | 1380 x 950 x 400 | 1380 x 950 x 400 | 1380 x 950 x 400 | 1380 x 950 x 400 | 1380 x 950 x 400
Poids | kg | 64 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
Débit d’Air | m3/h | 3480 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
RACORDEMENT ELECTRIQUE
Alimentation | Ф/ V / Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |  |  |  | 3 / 380 ~ 415 / 50
Puissance appoint électrique de série (choix lors de l'installation) |  | 2 ou 4 | 3 ou 6 | 3 ou 6 | 3 ou 6 | 2 ou 4 ou 6 | 2 ou 4 ou 6 | 2 ou 4 ou 6
Intensité Max (hors appoint éléctrique) | A | 15 | 25 | 27 | 27 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Disjoncteur * | A | D20A | D32A | D32A | D32A | D16A | D16A | D16A
Cable d'alimentation* | mm² | 3G4 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5
Interconnexion Kit Hydraulique / Unité Extérieure | mm² | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES
Diamètre Gaz / Liquide | Pouce | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8
Longueur préchargée | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Longueur minimum / maximum | m | *3 / 50 | *3 / 50 | *3 / 50 | *3 / 50 | *3 / 50 | *3 / 50 | *3 / 50
Dénivelé maximum | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Réfrigérant | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
Charge Réfrigérant | g | 1900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2980 | 2980 | 2980
Complément de Charge | g/m | 35 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50